## Позиции сметы
№ | Раздел | Подгруппа | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (формула) | Ведущий ресурс / прикреплено к | Уверенность | Материалы (вложены) | На проверку
1 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм / 80 мм | шт | ОКР(10; 7) | Рабочие (труд), 2.03 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.05 маш-ч) | Скорее всего | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм (0.0015 т); Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (0.08 кг); Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) (1 шт)
2 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 18.1.02.01-0000-0227 | Задвижка клиновая фланцевая 30лс941нж1 Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом без привода / Задвижка клиновая PN10 DN80 с маховиком | шт | ОКР(Ф5; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-007-02
3 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | ОКР(Ф5*2; 7) | Рабочие (труд), 0.46 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.27 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.22 кг); Фланцы стальные плоские (1 шт)
4 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0008-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | ОКР(Ф5*2; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-014-02
5 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Работа (задача графика) | ГЭСН16-02-006-03 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм | 100 м | ОКР((0,5{м}*2{шт}) / 100; 7) | Рабочие (труд), 72.60 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.06 маш-ч) | Скорее всего | Вода (7.03 м3); Очес льняной (0.05 кг); Известь строительная негашеная комовая, сорт I (2.51e-05 т); Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный (0.4 кг); Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям (0.00046 т) … +2
6 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0008-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / Фланец стальной глухой PN10 DN80 с отверстием 60 мм | шт | ОКР(1*2{шт}; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-006-03
7 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.5.01.01-0000-0070 | Трубы стальная электросварная прямошовная, Д 57-152, ст. 10, 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр. "В" / Труба стальная прямошовная 60х6,0, масса 7,99 кг/м | т | ОКР(0,5{м}*2{шт}*7,99{кг/м}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-006-03
8 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 18.1.09.06-0000-0029 | Кран стальной шаровой муфтовый КШ.М.32.016-00, Ду 32 мм, Ру 1,6 МПа, климатическое исполнение "У" / Ду 50 мм | шт | ОКР(1*2{шт}; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-006-03
9 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 18.3.01.01-0000-0021 | Головки соединительные напорные муфтовые, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кг/см2), ГМ-90 мм / ГМ-50 мм | шт | ОКР(1*2{шт}; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-006-03
10 | Трубопровод водяного охлаждения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 18.3.01.01-0031-0001 | Головки-заглушки ГЗ-50 | шт | ОКР(1*2{шт}; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-006-03
11 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | ОКР((545,50+(64{шт}*0,188{м}+20{шт}*0,377{м}+10{шт}*0,02{м}))/1000; 5) | Рабочие (труд), 270.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 39.07 маш-ч) | Скорее всего | Вода (15.7 м3); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (40 кг); Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III (0.18 м3); Трубы стальные (1e+03 м)
12 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.5.01.01-0000-0070 | Трубы стальная электросварная прямошовная, Д 57-152, ст. 10, 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр. "В" / Труба стальная прямошовная 89х5,0, масса 10,36 кг/м | т | ОКР(545,50*10,36{кг/м}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН22-01-011-03
13 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-003-01 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 10 шт | ОКР((Ф7+Ф8+Ф19) / 10; 7) | Рабочие (труд), 15.22 чел-ч (механизация вспомогательная, 7.37 маш-ч) | Скорее всего | Электроэнергия (3.43 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2.2 кг); Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22 (0.24 шт); Фасонные части стальные сварные (10 шт)
14 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.04.06-0000-0533 | Отвод П90-89х5, ст. 20, ГОСТ 17375-2001 / Колено для трубы стальной прямошовной 89х5,0, масса 1,9 кг | шт | ОКР(64; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-003-01
15 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.04.12-0000-0099 | Тройник П 89х6 , ст20, ГОСТ 17376-83 (17376-2001) / Тройник стальной для трубы стальной прямошовной 89х5,0, масса 2,0 кг | шт | ОКР(20; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-003-01
16 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.04.01-0022-0001 | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм | шт | ОКР(10; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-003-01
17 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | ОКР(10; 7) | Рабочие (труд), 1.46 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.76 маш-ч) | Скорее всего | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм (0.001 1000 шт); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.33 кг); Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм (0.00062 т); Фланцы стальные (2 шт)
18 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0008-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | ОКР(10; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-007-03
19 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0008-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / Фланец стальной глухой PN10 DN80 | шт | ОКР(10; 7) | прикреплено к ГЭСН16-02-007-03
20 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | ОКР(40; 7) | Рабочие (труд), 0.46 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.27 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.22 кг); Фланцы стальные плоские (1 шт)
21 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0008-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | ОКР(40; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-014-02
22 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | ОКР(Ф20*0,4{кг}/1000*1,04; 7) | Рабочие (труд), 99.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 8.91 маш-ч) | Скорее всего | Болты с гайками и шайбами строительные (22 кг); Гвозди строительные (1e-05 т); Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм (0.0001 т); Конструкции стальные (1 т); Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм (0.0187 10 м) … +5
23 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.1.03.04-0000-0038 | Опора стальная неподвижная хомутовая 89-Т12.08, ст. 09Г2С, серия 4.903-10, вып.4 / Опора для трубы стальной прямошовной 89х5,0 89-ХБ-А-09Г2С, масса 0,4 кг | шт | ОКР(152; 7) | прикреплено к ГЭСН09-03-039-04
24 | Трубопровод водяного охлаждения | Корр.РД по РИ 061-25 / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-06-002-02 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | ОКР(Ф16; 7) | Рабочие (труд), 20.60 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Вода (15.9 м3)
25 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Площадь АКЗ | м2 | ОКР(152,53; 7) | прикреплено к ГЭСН22-06-002-02
26 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-06-002-02 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | ОКР(Ф1; 7) | Рабочие (труд), 0.76 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.73 маш-ч) | Скорее всего | Песок кварцевый (38 кг)
27 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 02.3.01.07-0000-0003 | Песок кварцевый | т | ОКР(Ф21.р1/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-06-002-02
28 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | ОКР(Ф1; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.10 маш-ч) | Скорее всего
29 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | ОКР((Ф1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 9.08 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.04 маш-ч) | Скорее всего | Ветошь хлопчатобумажная цветная (5 кг); Уайт-спирит (32 кг)
30 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы | 100 м2 | ОКР((Ф1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 4.64 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.15 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды (0.017 т); Отвердитель № 1 (0.0007 т)
31 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.01.09-0405 | Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды | т | ОКР(-Ф2.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
32 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.03.02-0000-0006 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы | кг | ОКР(Ф1*0,21{л/м2}*1,35{кг/л}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
33 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030-0001 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(Ф1*0,21{л/м2}*20%*0,85{кг/л}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
34 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | ОКР((Ф1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 2.43 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.89 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла (32.7 кг); Растворитель Р-4 (0.001 т)
35 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(-Ф3.р2; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
36 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.04.10-0000-0030 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная ПОЛИТОН-УР(УФ) марка А RAL 1021 полуглянцевая / Двухкомпонентный полиуретановая краска | кг | ОКР(Ф1*0,18{л/м2}*1,3{кг/л}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
37 | Трубопровод водяного охлаждения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030-0001 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(Ф1*0,18{л/м2}*20%*0,85{кг/л}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
38 | Трубопровод водяного охлаждения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Площадь АКЗ | м2 | ОКР(27,45{л}/0,18{л/м2}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
39 | Трубопровод водяного охлаждения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | ОКР((Ф4) / 100; 7) | Рабочие (труд), 2.43 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.89 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла (32.7 кг); Растворитель Р-4 (0.001 т)
40 | Трубопровод водяного охлаждения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(-Ф22.р2; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
41 | Трубопровод водяного охлаждения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.04.10-0000-0030 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная ПОЛИТОН-УР(УФ) марка А RAL 1021 полуглянцевая / Двухкомпонентный полиуретановая краска | кг | ОКР(Ф4*0,18{л/м2}*1,3{кг/л}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
42 | Трубопровод водяного охлаждения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030-0001 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(Ф4*0,18{л/м2}*20%*0,85{кг/л}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
43 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | шт | ОКР(5; 7) | Рабочие (труд), 2.03 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.05 маш-ч) | Скорее всего | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм (0.0015 т); Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (0.08 кг); Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) (1 шт)
44 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 18.1.02.01-0000-0094 | Задвижка клиновая фланцевая 30лс41нж1 из стали 20ХНЗЛ с ответными фланцами из стали 09Г2С ,прокладками и крепежом Ду 100 Ру1,6 МПа. / Задвижка клиновая PN10 DN100 с маховиком, ГОСТ 5762-2002 | шт | ОКР(Ф6; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-007-02
45 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | ОКР(Ф6*2; 7) | Рабочие (труд), 0.60 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.36 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.29 кг); Фланцы стальные плоские (1 шт)
46 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0009-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | ОКР(Ф6*2; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-014-03
47 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | ОКР((310,30+(15{шт}*0,236{м}+10{шт}*0,471{м}))/1000; 5) | Рабочие (труд), 270.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 39.07 маш-ч) | Скорее всего | Вода (15.7 м3); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (40 кг); Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III (0.18 м3); Трубы стальные (1e+03 м)
48 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.5.01.01-0000-0070 | Трубы стальная электросварная прямошовная, Д 57-152, ст. 10, 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр. "В" / Труба стальная прямошовная 108х6,0, масса 15,093 кг/м | т | ОКР(310,30*15,093{кг/м}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН22-01-011-03
49 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-003-01 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 10 шт | ОКР((Ф9+Ф10) / 10; 7) | Рабочие (труд), 15.22 чел-ч (механизация вспомогательная, 7.37 маш-ч) | Скорее всего | Электроэнергия (3.43 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2.2 кг); Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22 (0.24 шт); Фасонные части стальные сварные (10 шт)
50 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.04.06-0000-0536 | Отвод П90-108х8, ст. 20, ГОСТ 17375-2001 / Отвод 90 для трубы стальной прямошовной 108х6,0, масса 3,6 кг | шт | ОКР(15; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-003-01
51 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.04.12-0000-0070 | Тройник П 108х6 , ст20, ГОСТ 17376-83 (17376-2001) / Тройник стальной для трубы стальной прямошовной 108х6,0, масса 3,3 кг | шт | ОКР(10; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-003-01
52 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | ОКР((5,0+(10{шт}*0,094{м}))/1000; 5) | Рабочие (труд), 270.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 39.07 маш-ч) | Скорее всего | Вода (15.7 м3); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (40 кг); Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III (0.18 м3); Трубы стальные (1e+03 м)
53 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.5.01.01-0000-0070 | Трубы стальная электросварная прямошовная, Д 57-152, ст. 10, 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр. "В" / Труба стальная прямошовная 89х5,0, масса 10,36 кг/м | т | ОКР(5,0*10,36{кг/м}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН22-01-011-03
54 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-003-01 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 10 шт | ОКР((Ф11) / 10; 7) | Рабочие (труд), 15.22 чел-ч (механизация вспомогательная, 7.37 маш-ч) | Скорее всего | Электроэнергия (3.43 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2.2 кг); Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22 (0.24 шт); Фасонные части стальные сварные (10 шт)
55 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.04.06-0000-0533 | Отвод П90-89х5, ст. 20, ГОСТ 17375-2001 / Отвод 45 для трубы стальной прямошовной 89х5,0, масса 1,8 кг | шт | ОКР(10; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-003-01
56 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | ОКР(10; 7) | Рабочие (труд), 0.46 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.27 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.22 кг); Фланцы стальные плоские (1 шт)
57 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0008-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | ОКР(10; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-014-02
58 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | ОКР(20; 7) | Рабочие (труд), 0.60 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.36 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.29 кг); Фланцы стальные плоские (1 шт)
59 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.8.03.11-0009-0001 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | ОКР(20; 7) | прикреплено к ГЭСН22-03-014-03
60 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | ОКР((91*1,08{кг})/1000*1,04; 7) | Рабочие (труд), 99.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 8.91 маш-ч) | Скорее всего | Болты с гайками и шайбами строительные (22 кг); Гвозди строительные (1e-05 т); Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм (0.0001 т); Конструкции стальные (1 т); Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм (0.0187 10 м) … +5
61 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 23.1.03.04-0000-0036 | Опора стальная неподвижная хомутовая 108-Т12.11, ст. 09Г2С, серия 4.903-10, вып.4 / Опора для трубы стальной прямошовной 108х6,0 108-ХБ-А-09Г2С, масса 1,08 кг | шт | ОКР(91; 7) | прикреплено к ГЭСН09-03-039-04
62 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | км | ОКР(Ф17; 7) | Рабочие (труд), 20.60 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Вода (28.2 м3)
63 | Трубопровод пенотушения | Установка арматуры / Укладка трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН22-06-002-02 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | ОКР(Ф18; 7) | Рабочие (труд), 20.60 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Вода (15.9 м3)
64 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Площадь АКЗ | м2 | ОКР(106,71; 7) | прикреплено к ГЭСН22-06-002-02
65 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-06-002-02 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | ОКР(Ф12; 7) | Рабочие (труд), 0.76 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.73 маш-ч) | Скорее всего | Песок кварцевый (38 кг)
66 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 02.3.01.07-0000-0003 | Песок кварцевый | т | ОКР(Ф23.р1/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-06-002-02
67 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | ОКР(Ф12; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.10 маш-ч) | Скорее всего
68 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | ОКР((Ф12) / 100; 7) | Рабочие (труд), 9.08 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.04 маш-ч) | Скорее всего | Ветошь хлопчатобумажная цветная (5 кг); Уайт-спирит (32 кг)
69 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы | 100 м2 | ОКР((Ф12) / 100; 7) | Рабочие (труд), 4.64 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.15 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды (0.017 т); Отвердитель № 1 (0.0007 т)
70 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.01.09-0405 | Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды | т | ОКР(-Ф13.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
71 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.03.02-0000-0006 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы | кг | ОКР(Ф12*0,21{л/м2}*1,35{кг/л}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
72 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030-0001 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(Ф12*0,21{л/м2}*20%*0,85{кг/л}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
73 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | ОКР((Ф12) / 100; 7) | Рабочие (труд), 2.43 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.89 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла (32.7 кг); Растворитель Р-4 (0.001 т)
74 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(-Ф14.р2; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
75 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.04.10-0000-0030 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная ПОЛИТОН-УР(УФ) марка А RAL 1021 полуглянцевая / Двухкомпонентный полиуретановая краска | кг | ОКР(Ф12*0,18{л/м2}*1,3{кг/л}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
76 | Трубопровод пенотушения | Укладка трубопроводов / Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030-0001 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(Ф12*0,18{л/м2}*20%*0,85{кг/л}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
77 | Трубопровод пенотушения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Площадь АКЗ | м2 | ОКР(1,92{л}/0,18{л/м2}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
78 | Трубопровод пенотушения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | ОКР((Ф15) / 100; 7) | Рабочие (труд), 2.43 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.89 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла (32.7 кг); Растворитель Р-4 (0.001 т)
79 | Трубопровод пенотушения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(-Ф24.р2; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
80 | Трубопровод пенотушения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.04.10-0000-0030 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная ПОЛИТОН-УР(УФ) марка А RAL 1021 полуглянцевая / Двухкомпонентный полиуретановая краска | кг | ОКР(Ф15*0,18{л/м2}*1,3{кг/л}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
81 | Трубопровод пенотушения | Наружное антикоррозийное покрытие трубопровода / Опознавательная окраска трубопроводов | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.09.07-0030-0001 | Растворитель Р-4 | т | ОКР(Ф15*0,18{л/м2}*20%*0,85{кг/л}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 81
Из них — расценки (работы) | 32
в т.ч. довески (консолидированы) | 0
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 32
Позиции-цены (прикреплены к работе) | 49
Позиций, требующих ручной проверки | 0